KOSZTORYS   NAKŁADCZY

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

A	STAN :   Węzły ciepłownicze.

A.a	ELEMENT :   Roboty związane z demontażem "starego" węzła cieplnego

1	Klkulacja indyw	1,000	1 układ

Demontaż dotychczasowego istniejącego węzła cieplnego

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 74,17480				  74,17480	r-g	   74,17480

Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)	 10,00				 10,00	%

A.b	ELEMENT :   Część wysokoparametrowa.

2	KNR 220-0414-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Montaż wymienników typu Jad lub WWB-1 w pomieszczeniach węzłów cieplnych - z króćcami: gwintowanymi

- montaż wymiennika LC110-110

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,80250				  14,80250	r-g	   14,80250

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  50 mm	 4,20000	*			  4,20000	szt	   4,20000

Wymiennik ciepła płytowy typ LC110-110 prod. SECESPOL	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Konstrukcje stalowe wsporcze	 20,00000	*			  20,00000	kg	   20,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,50				 3,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

Gwinciarka do rur	 0,28000				  0,28000	m-g	   0,28000

3	KNR 220-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Montaż wymienników typu Jad lub WWB-1 w pomieszczeniach węzłów cieplnych - z króćcami: kołnierzowymi

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 15,87210				  15,87210	r-g	   15,87210

Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   80 mm	 4,00000	*			  4,00000	szt	   4,00000

Wymienniki JAD X 6/50 z wężow.z rur karb.	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Uszczelki bezazbestowe płaskie   80 mm	 4,00000	*			  4,00000	szt	   4,00000

Konstrukcje stalowe wsporcze	 20,00000	*			  20,00000	kg	   20,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

4	KNR 220-0417-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 1,6 MPa, montowane w węzłach cieplnych, o średnicy korpusu odmulacza 300

mm i średnicy rur podłączeniowych: 80 mm

- filtroodmulnik magnetyczny

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,19240				  4,19240	r-g	   4,19240

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,30000	*			  0,30000	kg	   0,30000

Filtroodmulnik magnetyczny TERMEN TER FO 1,6 MPa króć.przył. 80 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,25000				  0,25000	m-g	   0,25000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,10000				  1,10000	m-g	   1,10000

5	KNR 708-0205-02-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.b. Część wysokoparametrowa.

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury

- zawór regulacji c.o.

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 7,16250				  7,16250	r-g	   7,16250

Siłownik typ AMV 23	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Zawór regulacji c.o. DANFOSS typ VB2, Kvs20m3/h, 40 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,07000

6	KNR 708-0205-02-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ

Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury

- zawór regulacji c.w.u.

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 7,16250				  7,16250	r-g	   7,16250

Siłownik typ AMV 33	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Zawór regulacji c.o. DANFOSS typ VB2, Kvs16m3/h, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,07000

7	KNR 708-0205-03-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ

Układy regulacji bezpośredniego działania: różnicy ciśnień

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 5,91150				  5,91150	r-g	   5,91150

Regul.róż.ciś.i przepł.cz.AVPQ4, 2,5MPa 40mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000

Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

8	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	4,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru

- wykonanie punktów pomiaru ciśnienia dla DPV

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   5,52000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)	 10,00				 10,00	%

9	KNR 215-0409-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory zaporowe kulowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,56620				  1,56620	r-g	   3,13240

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,04000	*			  0,04000	kg	   0,08000

Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   15 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   4,00000

Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Nakrętki stalowe ŚRD  M-12 OC	 0,07000	*			  0,07000	kg	   0,14000

Podkładki stalowe ŚRD  M-12 OC	 0,05000	*			  0,05000	kg	   0,10000

Śruby stalowe ocynkowane  M-12	 0,23000	*			  0,23000	kg	   0,46000

Uszczelki bezazbestowe płaskie   15 mm	 2,20000	*			  2,20000	szt	   4,40000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,08000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 0,84000				  0,84000	m-g	   1,68000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.b. Część wysokoparametrowa.

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

10	KNR 215-0409-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 65 mm, zawory zaporowe kulowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 3,09420				  3,09420	r-g	   12,37680

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,16000	*			  0,16000	kg	   0,64000

Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   65 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   8,00000

Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 65 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   4,00000

Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,13000	*			  0,13000	kg	   0,52000

Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,09000	*			  0,09000	kg	   0,36000

Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 0,52000	*			  0,52000	kg	   2,08000

Uszczelki bezazbestowe płaskie   65 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   8,64000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,13000				  0,13000	m-g	   0,52000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,32000				  1,32000	m-g	   5,28000

11	KNR 215-0409-04-60 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 80 mm, zawory zaporowe kulowe

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 3,09420				  3,09420	r-g	   6,18840

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,16000	*			  0,16000	kg	   0,32000

Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   80 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   4,00000

Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 80 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,13000	*			  0,13000	kg	   0,26000

Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,09000	*			  0,09000	kg	   0,18000

Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 0,52000	*			  0,52000	kg	   1,04000

Uszczelki bezazbestowe płaskie   80 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   4,32000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,13000				  0,13000	m-g	   0,26000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,32000				  1,32000	m-g	   2,64000

12	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

przelotowe proste

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   3,25710

Zawory odc.kulowe proste t=150stC, p=1,6MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   11,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,22000

13	KNR 215-0434-02-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt

Zbiorniki odpowietrzające, o pojemności: ponad 6 do 10 dm3

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,28000				  1,28000	r-g	   2,56000

Zbior.odpowietrz.do c.o typu A poj.10dm3	 1,20000	*			  1,20000	szt	   2,40000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,08000

A.c	ELEMENT :   Część niskoparametrowa

14	KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, dostarczane

w całości o masie: 0,05 t

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,66880				  14,66880	r-g	   14,66880

Smary specjalnego przeznaczenia	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Nafty	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000				  0,20000	szt	   0,20000

Gwoździe budowlane ocynkowane	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Klamry ciesielskie	 0,10000				  0,10000	kg	   0,10000

Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne	 0,00800				  0,00800	dm3	   0,00800

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Tlen techniczny sprężony	 0,06000				  0,06000	m3	   0,06000

Deski iglaste obrzynane	 0,00030				  0,00030	m3	   0,00030

Krawędziaki iglaste	 0,00040				  0,00040	m3	   0,00040

Płótna ścierne w arkuszach	 0,20000				  0,20000	ark	   0,20000

Pompa GRUNDFOS serii MAGNA 3, 50-180F	 1,00000				  1,00000	szt	   1,00000

Czyściwo bawełniane	 0,02000				  0,02000	kg	   0,02000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

15	KNR 215-0113-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej: 40 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,44890				  0,44890	r-g	   0,44890

Zawór bezp.gwint.mos.3bary SYR 1950 40mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

16	KNR 215-0407-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy: 100 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,93190				  2,93190	r-g	   2,93190

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,24000	*			  0,24000	kg	   0,24000

Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa  100 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000

Filtry siatkowe FS-1 100 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,26000	*			  0,26000	kg	   0,26000

Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,18000	*			  0,18000	kg	   0,18000

Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 1,08000	*			  1,08000	kg	   1,08000

Uszczelki bezazbestowe płaskie  100 mm	 2,12000	*			  2,12000	szt	   2,12000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,18000				  0,18000	m-g	   0,18000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,66000				  1,66000	m-g	   1,66000

17	KNR 215-0409-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 100 mm, zawory zaporowe z

nasadą kozłową

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 3,61950				  3,61950	r-g	   10,85850

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000	*			  0,20000	kg	   0,60000

Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa  100 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   6,00000

Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 100 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,26000	*			  0,26000	kg	   0,78000

Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,18000	*			  0,18000	kg	   0,54000

Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 1,08000	*			  1,08000	kg	   3,24000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Uszczelki bezazbestowe płaskie  100 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   6,48000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,21000				  0,21000	m-g	   0,63000

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,48000				  1,48000	m-g	   4,44000

18	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

przelotowe proste

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   1,77660

Zawory odc.kulowe proste t=150stC, p=1,6MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   6,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,12000

19	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

- montaż ESMU

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000

Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

20	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	1,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

- montaż termostatu ST-1

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   2,45000

Termostat DANFOSS typ ST-1	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

21	KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl

Pompy wirowe odśrodkowe (jedno i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, dostarczane

w całości o masie: 0,05 t

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,66880				  14,66880	r-g	   14,66880

Smary specjalnego przeznaczenia	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Nafty	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000				  0,20000	szt	   0,20000

Gwoździe budowlane ocynkowane	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Klamry ciesielskie	 0,10000				  0,10000	kg	   0,10000

Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne	 0,00800				  0,00800	dm3	   0,00800

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000

Tlen techniczny sprężony	 0,06000				  0,06000	m3	   0,06000

Deski iglaste obrzynane	 0,00030				  0,00030	m3	   0,00030

Krawędziaki iglaste	 0,00040				  0,00040	m3	   0,00040

Płótna ścierne w arkuszach	 0,20000				  0,20000	ark	   0,20000

Pompa GRUNDFOS serii ALPHA2, 25-60N	 1,00000				  1,00000	szt	   1,00000

Czyściwo bawełniane	 0,02000				  0,02000	kg	   0,02000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

22	KNR 215-0113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej: 20 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,28650				  0,28650	r-g	   0,28650

Zawór bezp.gwint.mos.6bar SYR 2115 20mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

23	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	1,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

- montaż termostatu ST-1

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   2,45000

Termostat DANFOSS typ ST-1	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

24	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

- montaż ESMU

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000

Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

25	KNR 215-0408-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory

przelotowe skośne, żeliwne

- montaż filtra FS-3

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390

Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

26	KNR 215-0408-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory

przelotowe skośne, żeliwne

- montaż filtra FS-3

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   0,67800

Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,08000

27	KNR 215-0408-04-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory

zwrotne przelotowe, mosiężne

- montaż zaworu Socla

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390

Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

28	KNR 215-0408-05-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory

zwrotne przelotowe, mosiężne

- montaż zaworu Socla

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   0,67800

Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,08000

29	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

przelotowe proste

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,88830

Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,06000

30	KNR 215-0408-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory

przelotowe proste, mosiężne

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390

Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

31	KNR 215-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory

przelotowe proste, mosiężne

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   1,35600

Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,16000

A.d	ELEMENT :   Układy regulacyjne

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.d. Układy regulacyjne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

32	KNR 508-0404-07-00	1,000	kpl

Montaż rozdzielnic o masie: do 10,0 kg

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,70000				  2,70000	r-g	   2,70000

Szafka elektryczna do pracy węzła cieplnego z wyposażeniem	 1,00000				  1,00000	kpl	   1,00000

33	KNR 708-0102-03-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ

Układ pomiarowy temperatury, zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego

- montaż regulatora pogodowego

- nalogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 5,39580				  5,39580	r-g	   5,39580

Regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji	 1,40000	*			  1,40000	kpl	   1,40000

Czujnik temperatury DANFOSS typ ESMT	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,10000				  0,10000	m-g	   0,10000

A.e	ELEMENT :   Układy stabilizujace i uzupełniające

34	KNR 215-0507-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego o pojemności całkowitej: do 2,0 m3

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 20,62800				  20,62800	r-g	   20,62800

Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX N 1000	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Złącze REFLEX typ SUR Dn 20 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000

35	KNR 215-0118-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej: 15 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,44890				  0,44890	r-g	   0,44890

Wodomierz  skrzydełkowy JSw  15 mm z kompletem łączników	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

36	KNR 215-0408-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

zwrotne przelotowe, mosiężne

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610

Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

37	KNR 709-0101-01-00 IGM Warszawa	2,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: do 20 mm     , do 4.0mm

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.e. Układy stabilizujace i uzupełniające

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,46000				  0,46000	r-g	   0,92000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,02000				  0,02000	kg	   0,04000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,01000				  0,01000	kg	   0,02000

Tlen techniczny sprężony	 0,02000				  0,02000	m3	   0,04000

Zawór kulowy do przysp.zap.1,0 MPa, Dn 15 mm	 1,00000				  1,00000	szt	   2,00000

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,20000				  0,20000	m-g	   0,40000

38	KNR 215-0408-01-08 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

przelotowe skośne, żeliwne

- montaż filtra FS-3

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610

Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

39	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory

przelotowe proste

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610

Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

40	KNR 215-0507-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego o pojemności całkowitej: do 2,0 m3

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 20,62800				  20,62800	r-g	   20,62800

Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX DD33	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Złącze REFLEX typ SUR Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000

A.f	ELEMENT :   Termometry i manometry

41	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	5,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   6,90000

Kurek manom.gwint.mos.1,6 MPa	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000

Manometry	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000

Rurki syfonowe do manomometru	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

42	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	8,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.f. Termometry i manometry

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   11,04000

Kurek manom.gwint.mos.1,0 MPa	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000

Manometry	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000

Rurki syfonowe do manomometru	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

43	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	3,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   7,35000

Termometry przemysłowe zwykłe w opr.proste do 200stC	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

44	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt

Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000

Termometry przemysłowe zwykłe w opr.proste do 120stC	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

A.g	ELEMENT :   Orurowane

45	KNR 220-0401-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,000	m

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o

średnicach nominalnych: 15 mm, grubość ścianek  2,6 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,57490				  0,57490	r-g	   6,89880

Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  21,3/ 2,6mm	 1,04000	*			  1,04000	m	   12,48000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 15mm	 0,37000	*			  0,37000	szt	   4,44000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,00900				  0,00900	m-g	   0,10800

Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,05100				  0,05100	m-g	   0,61200

46	KNR 220-0401-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	m

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o

średnicach nominalnych: 25 mm, grubość ścianek do 3,25 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,68380				  0,68380	r-g	   2,05140

Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  33,7/ 3,2mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   3,09000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm	 0,51000	*			  0,51000	szt	   1,53000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01700				  0,01700	m-g	   0,05100

Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,05500				  0,05500	m-g	   0,16500

47	KNR 220-0401-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	m

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o

średnicach nominalnych: 65 mm, grubość ścianek  3,6 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,76110				  0,76110	r-g	   4,56660

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.g. Orurowane

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  76,1/ 3,6mm	 1,02000	*			  1,02000	m	   6,12000

Zwężki stalowe czarne,śr. 65 mm	 0,08000	*			  0,08000	szt	   0,48000

Zaślepka stalowa CZ do rurociągów   65 mm	 0,00100	*			  0,00100	szt	   0,00600

Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 65mm	 0,27000	*			  0,27000	szt	   1,62000

Podparcie ślizg.typ AI dla rur śr  .65mm	 0,34000	*			  0,34000	szt	   2,04000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,02900				  0,02900	m-g	   0,17400

Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,06300				  0,06300	m-g	   0,37800

48	KNR 220-0401-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	m

Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o

średnicach nominalnych: 80 mm, grubość ścianek  4,5 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,90820				  0,90820	r-g	   7,26560

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,11400	*			  0,11400	kg	   0,91200

Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  88,9/ 4,5mm	 0,83400	*			  0,83400	m	   6,67200

Kolana stalowe krótkie czarne, śr. 80 mm	 0,40400	*			  0,40400	szt	   3,23200

Łuki stalowe gładkie czarne, śr. 80 mm	 0,20400	*			  0,20400	szt	   1,63200

Zwężki stalowe czarne,śr. 80 mm	 0,08000	*			  0,08000	szt	   0,64000

Zaślepka stalowa CZ do rurociągów   80 mm	 0,00100	*			  0,00100	szt	   0,00800

Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 80mm	 0,26000	*			  0,26000	szt	   2,08000

Podparcie ślizg.typ AI dla rur śr.  80mm	 0,34000	*			  0,34000	szt	   2,72000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,02900				  0,02900	m-g	   0,23200

Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 0,36800				  0,36800	m-g	   2,94400

49	KNR 215-0108-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach

i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89700				  0,89700	r-g	   1,79400

Rura stal.z/s gwint.OC średn. 21,3/2,6 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   2,06000

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm	 2,04000	*			  2,04000	szt	   4,08000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 15mm	 0,70000	*			  0,70000	szt	   1,40000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00730				  0,00730	m-g	   0,01460

50	KNR 215-0108-02-00 WACETOB Warszawa	7,000	m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach

i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,94300				  0,94300	r-g	   6,60100

Rura stal.z/s gwint.OC średn. 26,9/2,6 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   7,21000

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  20 mm	 2,04000	*			  2,04000	szt	   14,28000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm	 0,70000	*			  0,70000	szt	   4,90000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,00960				  0,00960	m-g	   0,06720

51	KNR 215-0108-03-00 WACETOB Warszawa	9,000	m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach

i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.g. Orurowane

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,96500				  0,96500	r-g	   8,68500

Rura stal.z/s gwint.OC średn. 33,7/3,2 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   9,27000

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  25 mm	 2,02000	*			  2,02000	szt	   18,18000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm	 0,52000	*			  0,52000	szt	   4,68000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,01470				  0,01470	m-g	   0,13230

52	KNR 215-0108-06-00 WACETOB Warszawa	15,000	m

Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach

i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,64000				  1,64000	r-g	   24,60000

Rura stal.z/s gwint.OC średn. 60,3/3,6 mm	 1,02000	*			  1,02000	m	   15,30000

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  50 mm	 1,73000	*			  1,73000	szt	   25,95000

Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 50mm	 0,42000	*			  0,42000	szt	   6,30000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Środek transportowy (1)	 0,03060				  0,03060	m-g	   0,45900

53	KNR 709-0101-02-00 IGM Warszawa	4,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 20 do 30 mm  , ponad 4.0 do 5.0mm

- montaż zwężki 32x20

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,67000				  0,67000	r-g	   2,68000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,03000				  0,03000	kg	   0,12000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,12000

Tlen techniczny sprężony	 0,03000				  0,03000	m3	   0,12000

Zwężki stalowe czarne symetryczne  32x20 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,12000

54	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	4,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

- montaż zwężki 65x32

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   3,56000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000

Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,16000

Zwężki stalowe czarne symetryczne  65x32 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,16000

55	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	4,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

- montaż zwężki 65x40

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   3,56000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.g. Orurowane

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000

Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,16000

Zwężki stalowe czarne symetryczne  65x40 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,16000

56	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

- montaż zwężki 80x50

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000

Zwężki stalowe czarne symetryczne  80x50 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

57	KNR 709-0102-05-00 IGM Warszawa	4,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 88.9mm do 133.0mm ,  do 10.0mm

- montaż zwężki 100x50

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,97000				  1,97000	r-g	   7,88000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,33000				  0,33000	kg	   1,32000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,37000				  0,37000	kg	   1,48000

Tlen techniczny sprężony	 0,51000				  0,51000	m3	   2,04000

Zwężki stalowe czarne symetryczne 100x50 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,28000

58	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

- montaż kolan Dn 65

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000

Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90°  65 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

59	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm

- montaż kolan Dn 80

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.g. Orurowane

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000

Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000

Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90°  80 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

60	KNR 709-0102-05-00 IGM Warszawa	12,000	złącze

Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi

o średnicy i grubości ścianek: ponad 88.9mm do 133.0mm ,  do 10.0mm

- montaż kolan Dn 100

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,97000				  1,97000	r-g	   23,64000

Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,33000				  0,33000	kg	   3,96000

Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,37000				  0,37000	kg	   4,44000

Tlen techniczny sprężony	 0,51000				  0,51000	m3	   6,12000

Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90° 100 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   6,00000

Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,84000

61	KNR 402-0111-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm

- Dn 32x15x32

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,67000				  2,67000	r-g	   8,01000

Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.32x15x32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

62	KNR 402-0111-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm

- Dn 32x32x32

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,67000				  2,67000	r-g	   5,34000

Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.32x32x32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

63	KNR 402-0111-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 50 mm

- Dn 50x15x50

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 3,78000				  3,78000	r-g	   11,34000

Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.50x15x50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%

64	KNR 402-0508-02-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt

Wymiana dwuzłączki żeliwnej, o średnicy : 25 mm

- montaż kolan ocynkowanych

- analogia

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.g. Orurowane

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,37000		0,500		  1,18500	r-g	   3,55500

Kolanka z żeliwa ciągl.,ocynkowane  25 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 5,00				 5,00	%

65	KNR 402-0508-02-60 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt

Wymiana dwuzłączki żeliwnej, o średnicy : 32 mm

- montaż kolan ocynkowanych

- analogia

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,37000		0,500		  1,18500	r-g	   9,48000

Kolanka z żeliwa ciągl.,ocynkowane  32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 5,00				 5,00	%

A.h	ELEMENT :   Roboty antykorozyjne

66	KNR 712-0103-04-00 MPCiL	1,121	m2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości

rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * 0.0213 * 12 =	0,803

3.14159 * 0.0337 * 3 =	0,318

Razem   =	  1,121	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,68180		1,100		  0,74998	r-g	   0,84073

67	KNR 712-0103-05-00 MPCiL	3,668	m2

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości

rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * 0.0761 * 6 =	1,434

3.14159 * 0.0889 * 8 =	2,234

Razem   =	  3,668	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,39600		1,100		  0,43560	r-g	   1,59778

68	KNR 712-0105-04-00 MPCiL	4,789	m2

Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

1.121 + 3.668 =	4,789

Razem   =	  4,789	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03990				  0,03990	r-g	   0,19108

Benzyny do ekstrakcji	 0,11900	*			  0,11900	dm3	   0,56989

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,00				 1,00	%

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.h. Roboty antykorozyjne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

69	KNR 712-0207-04-10 MPCiL	1,121	m2

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania termoodporną do 400 st.C

silikonową

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,23780			1,850	  0,43993	r-g	   0,49316

Farba silik.grun.termood.do 400°C-szar.sr.	 0,12300	*		1,950	  0,23985	dm3	   0,26887

Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00980	*		1,950	  0,01911	dm3	   0,02142

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00067

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00067

70	KNR 712-0207-05-10 MPCiL	3,668	m2

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm farbą do gruntowania termoodporną do 400

st.C silikonową

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,14530			1,850	  0,26881	r-g	   0,98600

Farba silik.grun.termood.do 400°C-szar.sr.	 0,11500	*		1,950	  0,22425	dm3	   0,82255

Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00920	*		1,950	  0,01794	dm3	   0,06580

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

71	KNR 712-0215-04-10 MPCiL	1,121	m2

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią termoodporną silikonową

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20210			1,850	  0,37389	r-g	   0,41913

Emalia silikon.termoodp.do 400°C-alumin.	 0,11300	*		1,950	  0,22035	dm3	   0,24701

Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00900	*		1,950	  0,01755	dm3	   0,01967

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00040			2,000	  0,00080	m-g	   0,00090

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00040			2,000	  0,00080	m-g	   0,00090

72	KNR 712-0215-05-10 MPCiL	3,668	m2

Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm emalią termoodporną silikonową

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,12390			1,850	  0,22922	r-g	   0,84078

Emalia silikon.termoodp.do 400°C-alumin.	 0,10500	*		1,950	  0,20475	dm3	   0,75102

Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00840	*		1,950	  0,01638	dm3	   0,06008

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

A.i	ELEMENT :   Izolacje specjalne

73	KNR 034-0101-14-00 IGM Warszawa	0,020	100 m

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2 / 100 =	0,020

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem   =	  0,020	100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 18,98000				  18,98000	r-g	   0,37960

Klej THERMAFLEX 474	 1,97000	*			  1,97000	dm3	   0,03940

Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 11,53000	*			  11,53000	m	   0,23060

Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   12,00000

Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   2,20000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

Środek transportowy (1)	 0,25500				  0,25500	m-g	   0,00510

74	KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa	0,070	100 m

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

7 / 100 =	0,070

Razem   =	  0,070	100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 21,08000				  21,08000	r-g	   1,47560

Klej THERMAFLEX 474	 2,25000	*			  2,25000	dm3	   0,15750

Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 15,24000	*			  15,24000	m	   1,06680

Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   42,00000

Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   7,70000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

Środek transportowy (1)	 0,58500				  0,58500	m-g	   0,04095

75	KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa	0,090	100 m

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

9 / 100 =	0,090

Razem   =	  0,090	100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 21,08000				  21,08000	r-g	   1,89720

Klej THERMAFLEX 474	 2,25000	*			  2,25000	dm3	   0,20250

Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 15,24000	*			  15,24000	m	   1,37160

Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   54,00000

Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   9,90000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

Środek transportowy (1)	 0,58500				  0,58500	m-g	   0,05265

76	KNR 034-0101-20-00 IGM Warszawa	0,150	100 m

Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy

zewnętrznej rurociągu: 54-70 mm

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

15 / 100 =	0,150

Razem   =	  0,150	100 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 27,60000				  27,60000	r-g	   4,14000

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Klej THERMAFLEX 474	 2,92000	*			  2,92000	dm3	   0,43800

Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 20,90000	*			  20,90000	m	   3,13500

Klipsy montażowe THERMACLIPS	 500,00000	*			  500,00000	szt	   75,00000

Otuliny polietylenowe o grub.30 mm	 115,00000	*			  115,00000	m	   17,25000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%

Środek transportowy (1)	 1,17000				  1,17000	m-g	   0,17550

77	KNR 216-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,688	m2

Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 25 mm - przy śr.zew.rurociągów do 45

mm

- izolacja rury Dn 15 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV

- analogia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * (0.0213 + 2 * 0.025) * 12 =	2,688

Razem   =	  2,688	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,48710				  0,48710	r-g	   1,30932

Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 1,50000				  1,50000	m	   4,03200

Otuliny poliuret. 20 mm z os.fol.PVC  21mm	 3,29000				  3,29000	m	   8,84352

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,10752

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,10752

78	KNR 216-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,789	m2

Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 25 mm - przy śr.zew.rurociągów do 45

mm

- izolacja rury Dn 25 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV

- analogia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * (0.0337 + 2 * 0.025) * 3 =	0,789

Razem   =	  0,789	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,48710				  0,48710	r-g	   0,38432

Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 1,50000				  1,50000	m	   1,18350

Otuliny poliuret. 25 mm z os.fol.PVC  33mm	 3,29000				  3,29000	m	   2,59581

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,03156

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,03156

79	KNR 216-0310-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,942	m2

Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 40 mm - przy śr.zew.rurociągów 57-89

mm

- izolacja rury Dn 65 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV

- analogia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * (0.0761 + 2 * 0.04) * 6 =	2,942

Razem   =	  2,942	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,38200				  0,38200	r-g	   1,12384

Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 2,50000				  2,50000	m	   7,35500

Otuliny poliuret. 40 mm z os.fol.PVC  76mm	 2,23000				  2,23000	m	   6,56066

Przebudowa węzła cieplnego.

Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych

Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.

ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,14710

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,14710

80	KNR 216-0310-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,245	m2

Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 40 mm - przy śr.zew.rurociągów 108-114

mm

- izolacja rury Dn 100 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV

- analogia

Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3.14159 * (0.0889 + 2 * 0.04) * 8 =	4,245

Razem   =	  4,245	m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,32470				  0,32470	r-g	   1,37835

Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 3,00000				  3,00000	m	   12,73500

Otuliny poliuret. 40 mm z os.fol.PVC 114mm	 1,86000				  1,86000	m	   7,89570

Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,21225

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,21225

A.j	ELEMENT :   Różne pozostałe

81	KNR 220-0403-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Próby wezłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników: ponad 15 do 25 m2

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 6,39850				  6,39850	r-g	   6,39850

82	KNR 220-0404-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Uruchomienie węzłów wodnych c.o.

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 145,16000				  145,16000	r-g	   145,16000